附件3
夹江县妇幼保健院 夹江县妇女儿童医院
电梯维护及保养服务采购项目采购需求及商务要求

一、项目概况
项目名称：夹江县妇幼保健院电梯维护及保养服务采购项目
1、履约期限：合同签订后3年
2、本项目最高限价：27000元/年
二、采购需求
	序 号
	电梯
品牌
	
型号规格
	设备代码
	
层/站/门
	速度
(m/S)
	台数
	保养费用限额

	
	
	
	
	
	
	
	单价
(元/台/年)
	总金额
(元)

	1
	富士达
	GLVF-E-1050kg-105m /min/10F/10T
	311051110020240019
	10/10/10
	1.75
	1
	4500.00
	4500.00

	2
	富士达
	NEWVFB-II-1600kg -105m/min-9F/9T
	311051110020240018
	9/9/9
	1.75
	1
	4500.00
	4500.00

	3
	富士达
	GLVF-E-1050kg-90m /min/7F/7T
	311051110020240017
	7/7/7
	1.5
	1
	4500.00
	4500.00

	4
	富士达
	NEWVFB-II-1600kg 90m/min-6F/6T
	311051110020240020
	6/6/6
	1.5
	1
	4500.00
	4500.00

	5
	富士达
	TBJ1600/1.0-JXW
	311051110020240022
	6/6/6
	1.0
	1
	4500.00
	4500.00

	6
	富士达
	GLVF-E-1050kg-90m /min/7F/7T
	311051110020240021
	7/7/7
	1.5
	1
	4500.00
	4500.00

	合计
	
	/
	/
	6
	/
	27000.00


 


三、商务要求
   电梯维保分为半月、季度、半年、年度四类。
（一）乘客电梯、载货电梯(半月)维护保养项目及要求
	
序号
	
维护保养项目(内容)及要求
	
序号
	
维护保养项目(内容)维护及要求

	1
	机房、滑轮间环境清洁，门窗完好，照明正常
	17
	轿厢检修开关、停止装置工作正常

	2
	手动紧急操作装置齐全，在指定位置
	18
	轿内报警装置、对讲系统工作正常

	3
	驱动主机运行时无异常振动和异常声响
	19
	轿内显示、指令按钮、Ic卡系统齐全，有 效

	4
	制动器各销轴部位动作灵活
	20
	轿门防撞击保护装置，(安全触板、光幕、光 电等)功能有效

	
5
	制动器间隙，打开时制动衬与帛动轮不应发生 摩擦，间隙值符合制造单位要求
	
21
	轿门门锁电气触点清洁，触点接触良好， 接线可靠

	

6
	制动器作为轿厢意外移动保护装置制 停
子系统时的自监测，制动力人工方式检测符合 使用维护说明书要求：制动力自监测系统有记 录
	

22
	

轿门运行开启和关闭工作正常

	7
	编码器清洁，安装牢固
	23
	轿厢平层准确度符合标准值

	8
	限速器各销轴部位润滑，转动灵活；电气开关 正常
	24
	层站召唤、层楼显示齐全，有效

	9
	层门和轿门旁路装置工作正常
	25
	层门地坎清洁

	10
	紧急电动运行工作正常
	26
	层门自动关门装置正常

	
11
	
轿顶清洁.防护栏安全可靠
	
27
	层门门锁自动复位用层门钥匙打开手 动开锁 装置释放后，层门门锁能自动复位

	12
	轿顶检修开关、停止装置工作正常
	28
	层门门锁电气触点清洁，触点接触良好， 接线可靠

	13
	导靴上油杯吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无 泄漏
	29
	层门锁紧元件啮合长度不小于7mm

	14
	对重/平衡重块及其压板无松动，压板紧固
	30
	底坑环境清洁，天渗水、积水，  照明正常

	15
	井道照明齐全，正常
	31
	底坑停止装置工作正常

	16
	轿厢照明、风扇、应急照明工作正常
	32
	轿厢内安全标识、年检标志、报警说明、厅门锁 孔安全标识齐全有效



（二）乘客电梯、载货电梯(季度)维护保养项目及要求
	序 号
	维护保养项目(内容)及要求
	序 号
	维护保养项目(内容)及要求

	1
	机房、滑轮间环境清洁，门窗完好，照明正常
	24
	层站召唤、层楼显示齐全，有效

	2
	手动紧急操作装置齐全，在指定位置
	25
	层门地坎清洁

	3
	驱动主机运行时无异常振动和异常声响
	26
	层门自动关门装置正常

	4
	制动器各销轴部位动作灵活
	29
	层门锁紧元件啮合长度不小于7mm

	5
	制动器间隙，打开时制动衬与帛动轮不应发生摩 擦，间隙值符合制造单位要求
	27
	层门门锁自动复位用层门钥匙打开手动开锁装置释放 后，层门门锁能自动复位

	

6
	制动器作为轿厢意外移动保护装置制停子系统时
的自监测，制动力人工方式检测符合使用维护说明书 要求；制动力自监测系统有记录
	28
	层门门锁电气触点清洁，触点接触良好，接线可靠

	
	
	29
	层门锁紧元件啮合长度不小于7mm

	
	
	30
	底坑环境清洁，无渗水、积水，  照明正常

	7
	编码器清洁，安装牢固
	31
	底坑停止装置工作正常

	8
	限速器各销轴部位润滑，转动灵活；电气开关正常
	32
	减速机润滑油，油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏

	9
	层门和轿门旁路装置工作正常
	33
	制动衬清洁，损量不超过制造单位要求

	10
	紧急电动运行工作正常
	34
	编码器工作正常

	11
	轿顶清洁.防护栏安全可靠
	35
	选层器动静触点清洁，无烧蚀

	12
	轿顶检修开关、停止装置工作正常
	
36
	
曳引轮槽、悬挂装置清洁，钢丝绳无严重油腻，张力均匀， 符合制造单位要求

	13
	导靴上油杯吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏
	
	

	14
	对重/平衡重块及其压板无松动，压板紧固
	37
	限速器轮槽、限速器钢丝绳清洁，无严重油腻

	15
	井道照明齐全，正常
	38
	靴衬、滚轮清洁，磨损量不超过制造单位要求

	16
	轿厢照明、风扇、应急照明工作正常
	39
	验证轿门关闭的电气安全装置工作正常

	17
	轿厢检修开关、停止装置工作正常
	
40
	层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、传动带按照制 造单位要求进行清洁、调整

	18
	轿内报警装置、对讲系统工作正常
	
	

	19
	轿内显示、指令按钮、Ic卡系统齐全，有效
	41
	层门门导靴磨损量不超过制造单位要求

	20
	轿门防撞击保护装置，(安全触板、光幕、光电等) 功能有效
	42
	消防开关工作正常，功能有效

	21
	轿门门锁电气触点清洁，触点接触良好，接线可靠
	43
	耗能缓冲器电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈 蚀

	22
	轿门运行开启和关闭工作正常
	44
	限速器张紧轮装置和电气安全装置工作正常

	23
	轿厢平层准确度符合标准值
	45
	轿厢内安全标识、年检标志、报警说明、厅门锁孔安 全标识齐全有效



（三）乘客电梯、载货电梯(半年)维护保养项目及要求
	序号
	维护保养项目(内容)
	序号
	维护保养项目(内容)及要求

	1
	机房、滑轮间环境清洁，门窗完好，照明正常
	31
	底坑停止装置工作正常

	2
	手动紧急操作装置齐全，在指定位置
	32
	减速机润滑油，油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏

	3
	驱动主机运行时无异常振动和异常声响
	33
	制动衬清洁，磨损量不超过制造单位要求

	4
	制动器各销轴部位动作灵活
	34
	编码器工作正常

	5
	制动器间隙，打开时制动衬与帛动轮不应发生摩擦， 间隙值符合制造单位要求
	35
	选层器动静触点清洁，无烧蚀

	6
	制动器作为轿厢意外移动保护装置制停子系统时的  自监测，制动力人工方式检测符合使用维护说明书要 求；制动力自监测系统有记录
	36
	曳引轮槽、悬挂装置清洁，钢丝绳无严重油腻，张力均 匀，符合制造单位要求

	7
	编码器清洁，安装牢固.
	37
	限速器轮槽、限速器钢丝清洁，无严重油腻

	8
	限速器各销轴部位润滑，转动灵活；电气开关正常
	38
	靴衬、滚轮清洁，磨损量不超过制造单位要求

	9
	层门和轿门旁路装置工作正常
	39
	验证轿门关闭的电气安全装置工作正常

	10
	紧急电动运行工作正常
	40
	层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、传动带按照制 造单位 要求进行清洁、调整

	11
	轿顶清洁.防护栏安全可靠
	41
	层门门导靴磨损量不超过制造单位要求

	12
	轿顶检修开关、停止装置工作正常
	42
	消防开关工作正常，功能有效

	13
	导靴上油杯吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏
	43
	耗能缓冲器电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无 锈蚀

	14
	对重/平衡重块及其压板无松动，压板紧固
	44
	限速器张紧轮装置和电气安全装置工作正常

	15
	井道照明齐全，正常
	45
	电动机与减速机联轴器连接无松动，弹性元件外观良 好，无老化等现象

	16
	轿厢照明、风扇、应急照明工作正常
	46
	驱动轮，导向轮承部无异常声响，无振动，润滑良好

	17
	轿厢检修开关、停止装置工作正常
	47
	曳引轮槽磨损量不超过制造单位要求

	18
	轿内报警装置、对讲系统工作正常
	48
	制动器动作状态监测装置工作正常，制动器动作可靠

	19
	轿内显示、指令按钮、Ic卡系统齐全，有效
	49
	控制柜内各接线端子各接线紧固，整齐，线号齐全清晰

	20
	轿门防撞击保护装置，(安全触板、光幕、光电等) 功能有效
	50
	控制柜各仪表显示正常

	21
	轿门门锁电气触点清洁，触点接触良好，接线可靠
	51
	井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部无异常声响，无振 动，润 滑良好

	22
	轿门运行开启和关闭工作正常
	52
	悬挂装置、补偿绳磨损量、断丝数不超过要求

	23
	轿厢平层准确度符合标准值
	53
	绳头组合螺母无松动

	24
	层站召唤、层楼显示齐全，有效
	54
	限速器钢丝绳鹰损量、断丝数不超过制造单位要求

	25
	层门地坎清洁
	55
	层门、轿门门扇、门扇各相关间隙符合标准值

	26
	层门自动关门装置正常
	56
	轿门开门限制装置工作正常

	27
	层门门锁自动复位用层门钥匙打开手动开锁装置 释放 后，层门门锁能自动复位
	57
	对重缓冲距离符合标准值

	28
	层门门锁电气触点清洁，触点接触良好，接线可靠
	58
	补偿链(绳)与轿厢、对重结合处固定，无松动

	29
	层门锁紧元件啮合长度不小于7mm
	59
	上、下极限开关工作正常

	30
	底坑环境清洁，无渗水、积水，照明正常
	60
	轿厢内安全标识、年检标志、报警说明、厅门锁孔安 全标识 齐全有效


（四）乘客电梯、载货电梯(全年)维护保养项目及要求
	序号
	维护保养项目(内容)及要求
	
序号
	维护保养项目(内容)及要求

	1
	机房、滑轮间环境清洁，  门窗完好，照明正常
	39
	验证轿门关闭的电气安全装置工作正常

	2
	手动紧急操作装置齐全，在指定位置
	40
	层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、传动带按照制 造单位要求进行清洁、调整

	3
	驱动主机运行时无异常振动和异常声响
	41
	层门门导靴磨损量不超过制造单位要求

	4
	制动器各销轴部位动作灵活
	42
	消防开关工作正常，功能有效

	
5
	制动器间隙，打开时制动衬与帛动轮不应发生 摩擦，间隙值符合制造单位要求
	43
	耗能缓冲器电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞 无锈蚀

	
	
	44
	限速器张紧轮装置和电气安全装置工作正常

	

6
	制动器作为轿厢意外移动保护装置制停子
系统时的自监测，制动力人工方式检测符合使 用维护说明书要求；制动力自监测系统有记
录
	45
	电动机与减速机联轴器连接无松动，弹性元件外观良 好，无老化等现象

	
	
	46
	驱动轮，导向轮承部无异常声响，无振动，润滑良好

	7
	编码器清洁，安装牢固
	47
	曳引轮槽磨损量不超过制造单位要求

	8
	限速器各销轴部位润滑，转动灵活；电气开关正 常
	48
	制动器动作状态监测装置工作正常，制动器动作可 靠

	9
	层门和轿门旁路装置工作正常
	49
	控制柜内各接线端子各接线紧固，整齐，线号齐全清 晰

	10
	紧急电动运行工作正常
	50
	控制柜各仪表显示正常

	11
	轿顶清洁.防护栏安全可靠
	51
	井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部无异常声响，无振 动，润滑良好

	12
	轿顶检修开关、停止装置工作正常
	52
	悬挂装置、补偿绳磨损量、断丝数不超过要求

	13
	导靴上油杯吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄 漏
	53
	绳头组合螺母无松动

	14
	对重/平衡重块及其压板无松动，压板紧固
	54
	限速器钢丝绳磨损量、断丝数不超过制造单位要求

	15
	井道照明齐全，正常
	55
	层门、轿门门扇、门扇各相关间隙符合标准值

	16
	轿厢照明、风扇、应急照明工作正常
	56
	轿门开门限制装置工作正常

	17
	轿厢检修开关、停止装置工作正常
	57
	对重缓冲距离符合标准值

	18
	轿内报警装置、对讲系统工作正常
	58
	补偿链(绳)与轿厢、对重结合处固定，无松动

	19
	轿内显示、指令按钮、Ic卡系统齐全，有效
	59
	上、下极限开关工作正常

	20
	轿门防撞击保护装置，   (安全触板、光幕、光电 等)功能有效
	60
	减速机润滑油按照制造单位要求适时更换。保证油 质符合要求

	21
	轿门门锁电气触点清洁，触点接触良好，接线可 靠
	61
	控制柜接触器、继电器触点接触良好

	22
	轿门运行开启和关闭工作正常
	
62
	制动器铁芯(柱塞)进行清洁，润滑，检查，磨损量不超过制造单位要求


	23
	轿厢平层准确度符合标准值
	
63
	制动器制动能力符合制造要求，保持足够的制动 力，必要时进行轿厢装载125%额定载重量的制动 试验

	24
	层站召唤、层楼显示齐全，有效
	
	

	25
	层门地坎清洁
	64
	导电回路绝缘性能测试符合标准

	26
	层门自动关门装置正常
	

65
	限速器安全钳联动试验(对于使用年限不超过
15年的限速器，每2年进行一次限速器动作速
度校验；对于使用年限超过15年的限速器，每年 进行一次限速器动速度校验)工作正常

	

27
	层门门锁自动复位用层门钥匙打开手动开 锁装置释放后，层门门锁能自动复位
	
	

	
	
	66
	上行超速保护装置动作试验工作正常

	28
	层门门锁电气触点清洁，触点接触良好，接线可 靠
	67
	轿厢意外移动保护装置动作试验工作正常

	29
	层门锁紧元件啮合长度不小于7mm
	68
	轿顶，轿厢架，轿门及其附件安装螺栓紧固

	30
	底坑环境清洁，无渗水、积水，照明正常
	69
	轿厢和对重/平衡重的导轨支架固定，无松动

	31
	底坑停止装置工作正常
	70
	轿厢和对重/平衡重的导轨清洁，压板牢固

	32
	减速机润滑油，油量适宜，除蜗杆伸出端外均无 渗漏
	71
	随行电缆无损伤

	27
	层门门锁自动复位用层门钥匙打开手动开 锁装置释放后，层门门锁能自动复位
	72
	层门装置和地坎无影响正常使用的变形，各安装螺 栓紧固

	33
	制动衬清洁，磨损量不超过制造单位要求
	73
	轿厢称重装置准确有效

	34
	编码器工作正常
	74
	安全钳钳座固定，无松动

	35
	选层器动静触点清洁，无烧蚀
	75
	轿底各安装螺栓紧固

	36
	曳引轮槽、悬挂装置清洁，钢丝绳无严重油腻，张 力均匀，符合制造单位要求
	76
	缓冲器固定：无松动

	37
	限速器轮槽、限速器钢丝绳清洁，无严重油腻
	77
	轿厢内安全标识、年检标志、报警说明、厅门锁孔安 全标识齐全有效

	38
	靴衬、滚轮清洁，磨损量不超过制造单位要求
	
	



备注：
1、如果某些电梯没有表中的项目（内容），如有的电梯不含有某种部件，项目（内容）可适当进行调整。
    2、维护保养项目（内容）和要求中对测试、试验有明确规定的，应当按照规定进行测试、试验，没有明确规定的，一般为检查、调整、清洁和润滑。
    3、维护保养基本要求中，规定为“符合标准值”的，是指符合对应的国家标准、行业标准和制造单位要求。
4、维护保养基本要求中，规定为“制造单位要求”的，按照制造单位的要求，其他没有明确“要求”的，应当为安全技术规范、标准或者制造单位等的要求。
（四）总体商务、服务要求及履约主要条款（实质性要求）：
1、服务期限：自合同签订之日起3年。
2、付款方式
（1）在合同签定三个月后的五个工作日内支付工程总费用50%,合同期满后的30个工作日内一次性付清余款。
（2）供应商需向采购人出具合法、有效、完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。
3、报价要求：供应商应进行分项报价，所报单价不得超过各品类单价限价。所有报价均用人民币表示,投标总报价一次报定，包括电梯维保服务，含保险、税金、培训、日常养护、辅助材料、专用工具、报关等费用，同时需附各类原厂零部件价格清单及供货时间。
4、保养具体要求
（1）中标方服务人员按照保养要求进行检查、调试、维护、维修，以确保电梯处于良好状态，所有机组的正常运行，在维保期内的电梯安全责任由中标方承担。
（2）中标人须保证一次性通过年检并取得合格证，年检费用由中标方承担；对于使用年限不超过15年的限速器，每2年进行一次检测；对于使用年限超过15年的限速器，每年进行一次检测，费用由由中标人承担。
（3）中标人须每月对每台机组进行至少二次(每隔15天)检查保养，保养符合行业安全运行标准。
（4）中标人须将保养单交至电梯管理人，由管理单位电梯负责人签字。保养任务的完成与否，以保养单为准。
（5）中标人须在保养时设置现场安全警示标志。
（6）中标人应免费提供例行保养所需的人工及润滑油、润滑脂和清洁材料等。
[bookmark: _GoBack]（7）须提供24小时的应急响应服务，且能在接到故障或事故报警后40分钟内到达现场，并能提供正常连续的服务直至故障或事故排除。对电梯困人事故要求在30分钟内到达现场，10分钟内把乘客从轿厢中救出。对非电子板原因的常见故障要求在60分钟内排除，对电子板原因的故障应在行业内普遍认可的合理时间内解决。
（8）中标人负责免费提供、维修、更换除曳引轮、主机马达、主驱动变频器、钢丝绳以外所有含维修费用200元（含）人民币以内原厂零部件(不可抗力情况除外)。对更换下来的电子器件应由甲方保管或由甲方与维保单位共同销毁。如有必要更换超过200元的电梯零件，包括非常规修理(急修), 应及时通知甲方，零件由中标方优先供应，乙方只收取零件成本费。
（9）若中标方人员在维保或应急服务工作过程中因疏忽或失职，造成甲方电梯设备的损害及人员伤残的，中标方负责赔偿。
（10）若出现以下情况，则在结算时按次数进行处罚：
1)未完成保养任务，扣除总维保费的10%；
2)电梯出现紧急情况，如困人，未按要求到达现场每次处1000元罚款；
3)电梯非正常运行或因故障连续停止运行三天以上，每次处1000元罚款；
4）一般故障维修严重超期，或因配件延误严重超期，每次处1000元罚款；5)由于中标方疏忽或失职，造成设备损坏、人员伤残等不良后果的，除按规定赔偿外，另外处1000元罚款；
（11）中标人须提供24小时维修服务，在非正常时间内进行保养服务时，不再加收其他费用。
（12）中标方应每季度给甲方工作人员给予电梯知识、电梯操作、电梯应急情况处理等方面提供1次培训，每次不得少于2个课时。
（13）投标人中标后，须委派专业维修人员在夹江县区域内24小时驻足。驻点服务的人员数量按每30台不少于1人标准配备（但修理时须有2人及以上持证人员在场），并提供驻点人员的姓名、通迅号码并提供他们有效的特种设备作业人员资格证书复印件（须加盖聘用单位印章及社保证明并每三月更新一次）
（14）中标方维护保养人员进入医院内进行维修保养工作时必须佩带正式工人证件并遵守医院的有关规定及管理制度，由于中标方原因出现非法违章作业，一切后果由中标方承担。
（15）在日常维护保养期届满时，须经法定定期检验并无因维护保养原因的不合格项目存在。
（16）保证在任何情况下不损坏甲方及业主或他人的任何设施、财产，若发生并查证确属中标方原因造成的损坏，中标方应负责给予修复、更换和赔偿。
（17）中标方维护保养的电梯无法通过相关单位检查、验收的，由中标方负责，并承担法律责任和经济处罚。
（18）中标方工作人员应注意安全操作，如发生人身伤亡、财产损失由中标方承担相应责任。 
（19）如因使用不当造成电梯故障或损坏，中标单位有责任及时将其修复，使电梯恢复安全、正常运行。
（20）200元（含）人民币以内的维修招标人将不再另外支付维修费用，中标方保证及时供应及提供送货上门服务；所有配件必须是原厂家生产。投标时请提供原厂零部件价格清单，若不提供按无效标处理。
（21）日常维护保养应遵守的标准
1）电梯使用管理与维修保养规则TSG T5001-2009
2)地方电梯维修保养安全管理规范 
3)电梯维修规范GB/T18775-2002
4)电梯安装使用维护说明书
5)维保合同
5、其他要求：本项目不接受转包、分包或联合体投标。

